TP3 Gestion des BAES depuis le logiciel LEGRAND

1 : Paramétrage de la connexion entre la centrale et le PC.

Pour s’assurer de la bonne communication du logiciel PC avec la(les) centrale(s), il convient de définir correctement les paramètres de connexion de la (chaque) centrale avec le PC. Votre logiciel vous permet d’effectuer cette opération très facilement en seulement 3 étapes

1 - Configurer une nouvelle centrale. En haut à gauche de la fenêtre Mon projet.

- Cliquez sur l’onglet Mes Blocs puis cliquez droit sur Mon Installation. Nouvelle centrale apparaît

- Cliquez sur Nouvelle centrale

2 - Remplir la Fiche d’identité de la centrale

Vous devez maintenant renseigner les champs de textes libres présents dans les rubriques Fiche d’identité de la centrale.

Le nom : donner un nom spécifique à chacune de vos centrales

Description : indiquer pour chaque centrale ses caractéristiques propres comme sa date d’installation, son périmètre de gestion...

Responsable : indiquer la personne responsable de la maintenance de la centrale concernée.

Téléphone : entrer le n° de la personne responsable de la maintenance ou de la personne à appeler en cas de défaillance de l’installation

Bâtiment : localiser géographiquement l’installation de la centrale de gestion des blocs adressables.

3 - Renseigner les Paramètres de Connexion

Cette étape est importante, elle vous permettra ensuite de piloter très simplement toute votre installation grâce au logiciel de Supervision L.V.S.Vous pouvez ainsi contrôler régulièrement les luminaires adressables et connaître immédiatement leur état et leurs éventuels défauts.

Le logiciel vous propose 4 types de connexions entre votre PC et la ou les centrale(s). Pour choisir la connexion qui convient le mieux à votre installation.

- Allez dans la fenêtre Paramétrer mes connections centrale(s)/PC rubrique Paramètres de connexion

Pour une Connexion au réseau Ethernet (TCP/IP).

- Sélectionnez dans le menu déroulant la connexion IP. La centrale pourra alors être pilotée via le réseau informatique local. Elle devra être connectée par sa prise série DB 9 à une interface externe de type serveur de port série, elle-même connectée au réseau informatique via son connecteur RJ 45

Pour une Connexion RS 232.

- Sélectionnez dans le menu déroulant RS 232. La centrale pourra alors être connectée au port série du PC (port COM) via un câble RS 232 femelle-femelle de type Null Modem. La longueur du cordon ne doit pas excéder 5 mètres.

Pour une Connexion RS 485.

- Sélectionnez dans le menu déroulant RS 485. La centrale pourra alors être pilotée via une connexion série bus. Dans ce cas, chaque centrale doit être connectée par sa prise série DB 9 à une interface externe de type « RS 232/ RS485 ». Le PC devra être connecté au réseau câblé RS485 par l’intermédiaire d’une interface externe ou d’une carte interne d’interface de type « RS 232/RS485 »

Pour une Connexion MODEM.

- Sélectionnez dans le menu déroulant Modem. La centrale pourra alors être connectée à un modem externe par sa prise série DB9. Le PC pourra communiquer avec la ou chaque centrale par son modem interne ou externe connecté à son port série RS232 (port COM) en composant séquentiellement le numéro correspondant à la ou chaque centrale.

Quel que soit le type de connexion choisi, le nom de l’utilisateur déclaré pour la connexion devra avoir été défini au préalable et validé dans la centrale BAES ainsi que son code d’accès (par défaut dans chaque centrale utilisateur LEGRAND avec code 1234).

4 - Finaliser le paramétrage de la connexion.

Pour enregistrer la fiche d’identité de la centrale et ses paramètres de connexions Dans la fenêtre Paramétrer mes connections centrale(s)/PC - Cliquez sur Appliquer

Les modifications sont automatiquement enregistrées.

2 : CRÉER UNE LISTE DE LUMINAIRES À EXPORTER VERS LA CENTRALE.

1- Créer une configuration manuelle de luminaires adressables

- Cliquez droit sur une centrale Une fenêtre s’affiche.

Etape 1 - Créer une nouvelle zone.

- Cliquez sur Nouvelle zone.

Un nouveau sous-dossier est immédiatement créé.

Pour nommer une nouvelle zone

- Cliquez 2 fois sur :  La zone de texte éditable apparaît.

Renseignez le nom de la zone correspondante (3 caractères alphanumériques maximum, majuscules, minuscules ou

caractères spéciaux type /- () * {} . @.

- Appuyez sur Entrée

Etape 2 - Créer un luminaire dans une zone

- Cliquez sur la zone de la centrale concernée par l’ajout de luminaire.

- Cliquez sur Créer un nouveau luminaire dans cette zone

La fenêtre Editeur de luminaire s’affiche :

Elle vous permet de choisir dans la liste déroulante : le type, la référence produit ainsi que la désignation du luminaire que vous souhaitez créer.

Suivant votre choix, la représentation graphique du luminaire correspondant s’affiche à droite de la fenêtre.

Un N° d’ordre est affecté automatiquement, en fonction des numéros disponibles dans la zone. Le champ texte Localisation (50 caractères max.) vous permet de saisir une aide à la localisation pour chaque luminaire créé.

Pour valider la création de ce luminaire

- Cliquez sur OK

Pour annuler la création de ce luminaire

- Cliquez sur Fermer

Etape 3 - Exporter cette liste de luminaire vers la centrale

- Cliquez droit sur la centrale concernée :

Sélectionnez Exporter vers la centrale

La fenêtre Attention apparaît :

- Cliquez sur OUI pour confirmer le choix

La fenêtre Connexion à la centrale indique la progression de l’opération d’export.

Si l’opération échoue vérifiez les paramètres de connexion vers la centrale dans la fenêtre Paramétrer mes connexions Centrale(s)/PC.

3 : Gagner du temps.

Le logiciel « Supervision L.V.S. » vous permet :

- de visualiser vos luminaires sur les plans de l’établissement.

- de naviguer d’un plan à l’autre.

- de sélectionner les luminaires et d’accéder à leur état de fonctionnement.

- de sélectionner uniquement les luminaires en défaut, et de les filtrer éventuellement par type de défaut.

1 - Afficher un plan

Pour afficher un plan, cliquez sur la flèche verte sur fond orange affichée à la droite de Mes plans. Cette flèche permet de sélectionner un plan dans la liste des plans du projet ouvert, bâtiment par bâtiment, puis plan par plan.

2

Pour afficher l’un de ces plans, sélectionnez-le dans cette liste.

2 - Naviguer dans un plan

- Cliquez sur les icônes ZOOM + et ZOOM – pour respectivement grossir et diminuer la taille de votre plan et de son contenu à l’écran.

- Cliquez sur l’icône 2D/3D pour afficher le plan en vue de dessus ou en vue en perspective (vue isométrique).

Pour déplacer le plan à l’écran, placez votre souris sur l’une des 8 flèches jaunes affichées aux 4 coins et au centre des 4 côtés de votre plan.

3 - Connaître la description et l’état d’un luminaire

Lorsque le pointeur de votre souris passe sur un luminaire une boite d’information s’affiche pour vous indiquer son adresse (par exemple, RDC- 013), sa référence (ici, 62525) et sa localisation géographique que vous avez saisies lors de la configuration de votre installation.

Si vous cliquez sur un luminaire une boîte d’informations s’affiche indiquant les derniers éléments connus sur l’état de ce luminaire.

Cliquez sur le menu déroulant Filtre

- Sélectionnez la fonction d’affichage souhaitée

Pour visualiser l’emplacement d’un luminaire particulier sur son plan, cliquer sur ce luminaire dans la liste et le logiciel affichera automatiquement le luminaire concerné au centre du plan dans lequel il est placé.

Tout défaut apparu sur un luminaire adressable et reconnu par la centrale de gestion est signalé par la superposition d’un pictogramme symbolisant le type de défaut sur la représentation graphique du luminaire aussi bien dans la liste des luminaires que sur l’implantation du luminaire dans le plan correspondant :

Par ailleurs, lorsqu’un luminaire a été déclaré comme désactivé dans une centrale (celle-ci suspend toute communication avec ce luminaire), son statut est représenté par le pictogramme :

4 : Gérer les défauts des luminaires.

Quatre fonctions permettent de gérer de façon interactive toute défaillance de l’installation des luminaires adressables Legrand et de faciliter les opérations de maintenance.

La fonction Réactualisation défaut centrale.

Cette fonction permet de remettre à jour l’état des luminaires dans le logiciel avec celui de la centrale de gestion. Elle permet de mettre à jour l’état des pictogrammes en faisant apparaître et disparaître les défauts représentés graphiquement sur les luminaires placés sur les plans.

La fonction Tableau de Bord.

Elle liste selon l’organisation adoptée dans votre établissement, bâtiment par bâtiment et plan par plan, le nombre et le pourcentage de luminaires en défaut par rapport au nombre total de luminaires.

La fonction Pièces de rechange.

Elle édite automatiquement la liste des pièces de Rechange nécessaires à la remise en état de l’ensemble de votre installation de luminaires.

La fonction Réparation des luminaires.

Elle édite automatiquement la fiche d’Intervention constituée de la liste des luminaires en défauts, leur adresse, leur localisation géographique, le type de défaut correspondant ainsi que la référence de la pièce de rechange à remplacer, afin de vous faciliter l’organisation des opérations de réparation de vos luminaires défectueux.

1 - Réactualiser l’état des luminaires avec la centrale

Pour remettre à jour, avec la centrale, l’état des luminaires sur le plan et dans les différentes fonctions de gestion des logiciels « Configuration L.V.S.» et « Supervision L.V.S. »,

- Cliquez sur Réactualisation défaut centrale.

Cette fonction permet de remettre à jour manuellement l'état de chaque luminaire à partir de la centrale La mise à jour avec la centrale s’effectue également régulièrement de façon automatique.

2 - Editer la liste des pièces de rechange

Pour afficher la liste des pièces de rechange nécessaires à la remise en état de votre installation de luminaires adressables

- Cliquez sur l’icône Pièces de rechange.  Une fenêtre s’affiche :

Cette liste vous permet :

- d’obtenir un bon de préparation de l’intervention

- de remplir un bon de commande

- de préparer les pièces de rechange

- d’approvisionner les pièces de rechange

- de les commander en réutilisant par copie les 	informations de la page HTML.

3 - Editer la fiche d’intervention

Pour afficher la fiche d’intervention, cliquez sur l’icône : Réparation des luminaires.

La fenêtre ci contre s’affiche. Ce rapport liste automatiquement les luminaires en défaut, en les regroupant par bâtiment puis par plan dans un bâtiment.

Cette liste vous permet :

- de localiser les luminaires en défaut et leurs pièces de rechange.

- de vous rendre directement au bon endroit.

- de réparer le bon luminaire avec la bonne pièce de rechange.

Ces rapports (liste des pièces de rechange, fiche d’intervention) sont automatiquement générés par le logiciel Supervision BAES. Vous pouvez réutiliser leur contenu dans une feuille de calcul d’un tableur (de type Microsoft Excel(1) ou similaire) ou d’un éditeur de texte (de type Microsoft Word(2) ou similaire).

Pour cela, sélectionnez par « CTRL » et « A » l’ensemble du contenu du tableau affiché et appuyez simultanément sur les touches

« CTRL » et « C » de votre clavier pour copier le contenu du rapport dans le presse-papier de votre système

Windows. Ensuite ouvrez votre tableur ou votre éditeur de texte et appuyez simultanément sur les touches « CTRL » et « V » pour y coller ce contenu.

Sélectionner l’ensemble des informations de la page HTML, la copier et la coller dans un tableur type Microsoft Excel(1) ou similaire afin de pouvoir les exploiter plus largement.

ACTIVITE de

| ACTIVITE : Configuration des BAES depuis le logiciel de supervision |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONDITIONS D’EXERCICE - Moyens et Ressources |  |  |  |  |  |  |  | TAXONOMIE 1 2 3 4 |  |
| @ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Internet | Logiciel | Doc. |  | PC | Outillages | Matériels |  |  |  |
| ON DEMANDE |  |  |  |  |  |  | CRITERE D’EVALUATION |  |  |
| L’objectif est de configurer les BAES de l’espace multimédia depuis le logiciel de supervision de la société Legrand. |  |  |  |  |  |  | Vous serez évalué sur l’exactitude des réponses fournies, la rigueur de vos manipulations et votre autonomie au cours de cette activité. |  |  |
| DUREE : 3 heures |  |  | LIEU : Salle P005 |  |  |  | Préparation Formation Habilitation Electrique |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | B0V |  | B1V |
| NOTE : / 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Mise en situation :

Problématique générale

L’entreprise ALARMELEC a été chargée de réaliser l’installation du lot courant faible de la médiathèque.

L’ensemble des caractéristiques de cette installation est décrit dans le résumé du cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

Objectifs :

L’objectif est de :

Vous familiariser avec le logiciel de supervision des BAES  de la société Legrand.

D’éditer les différents fichiers informatiques nécessaires à la mise en œuvre des BAES de la salle multimédia de la médiathèque.

D’importer et d’exporter depuis et vers la centrale les paramètres de configuration des BAES.

Moyens mis à votre disposition :

- Une maquette installée et  pré câblée.

- Un dossier technique « Eclairage de sécurité ».

- Une centrale de gestion des BAES SATI adressable Legrand 0625 11.

- Deux BAES d’éclairage anti panique adressable Legrand 0625 65.

- Un bloc standard Sati évolutif Legrand 0625 25.

- Un bloc d’évacuation pour installation au plafond 0625 35.

- Quatre modules d’adressage pour bloc Sati évolutif 0625 10.

- Un extrait des documentations des matériels Legrand ; fichiers informatiques pdf.

- Un ordinateur portable.

- Le logiciel de supervision des BAES SATI adressables de la société LEGRAND.

- Un câble Null Modem DB9 femelle/femelle.

- Un plan de localisation de l’implantation des BAES dans l’espace multimédia.

  - Activités préliminaires.

### En vous aidant de l’extrait de la documentation, quelles sont les utilisations des différents BAES sur la maquette.

| BAES Sati évolutif 0625 25 |  |
| --- | --- |
| BAES Sati évolutif 0625 35 |  |
| BAES Sati évolutif 0625 65 | r à un modem ADSL |

### En vous aidant de l’extrait de la documentation, quelles sont les différentes types de connexions que l’on peut réaliser pour communiquer avec la centrale depuis un PC.

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 | r à un modem ADSL |
| 4 |  |

### En vous aidant de l’extrait de la documentation, quelle connexion allez-vous utiliser pour communiquer avec la centrale depuis un PC.

| Connexion utilisée ? |  |
| --- | --- |

### En vous aidant de l’extrait de la documentation, quelle câble allez-vous utiliser pour communiquer avec la centrale depuis un PC.

| Connecteur utilisé ? |  |
| --- | --- |

### En vous aidant de vos cours sur la communication parallèle, définissez correctement les liaisons réalisée avec une prise DB9 du port de sortie du PC.

| Broche | Signal | Définition | Sens du signal | Apparence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

### En vous aidant de vos cours sur la communication parallèle, définissez correctement les liaisons réalisée par la prise DB9 Null Modem et compléter le schéma de câblage suivant ainsi que le tableau de correspondance des broches.

| Connecteur 1 | Connecteur 2 | Fonction |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rx |  | Tx |
|  |  | Tx |  | Rx |
|  |  | DTR |  | DSR |
|  |  | Signal ground |  |  |
|  |  | DSR |  | DTR |
|  |  | RTS |  | CTS |
|  |  | CTS |  | RTS |

### Traduisez ce texte.

## Null modem with full handshaking The most expensive null modem cable is the null modem cable suitable for full handshaking. In this null modem cable, seven wires are present. Only the ring indicator RI and carrier detect CD signal are not linked. ### Compatibility issues The null modem cable with full handshaking does not permit the older way of flow control to take place. The main incompatibility is the cross connection of the RTS and CTS pins. Originally, these pins are used for a question/answer type of flow control. When the full handshaking null modem cable is used, there is no request anymore. The lines are purely used for telling the other side if communication is possible. The main advantage of this cable is that there are two signalling lines in each direction. Both the RTS and DTR outputs can be used to send flow control information to the other device. This makes it possible to achieve very high communication speeds with this type of null modem cable, provided that the software has been designed for it. Because of the high possible connection speed, this null modem cable can be used with Interlink to connect two PC. This is the type of cable Microsoft recommends for the direct cable connection in their knowledge base article. For the DB9 connector they also added a connection of DTR to CD on each connector but they didn't define this connection for the DB25 connector version and they also didn't mention the CD input in the descriptive text, so it is safe to leave the CD input disconnected.

Validation par le professeur : ______

  - Configuration du système d’éclairage de sécurité depuis la centrale.

### En vous aidant du travail effectué lors du TP1_BAES, effectuer la configuration des baes depuis le clavier de la centrale.

| BAES Sati évolutif 0625 65 | _ E S M- 001 |
| --- | --- |
| BAES Sati évolutif 0625 65 | E S M - 002 |
| BAES Sati évolutif 0625 25 | E S M - 003 |
| BAES Sati évolutif 0625 35 | E S M - 004 |

    - Nommer la centrale : « médiathèque ».

    - Régler l’heure et la date.

    - Configurer chaque BAES (opération à répéter autant de fois qu’il y a de BAES à configurer).

    - Etiqueter  chaque BAES.

    - Contrôler l’installation depuis la centrale.

    - Localiser chaque BAES.

    - Lire l’adresse de chaque module.

    - Contrôler chaque BAES.

Validation par le professeur : ______

  - Importation  des BAES depuis la centrale et contrôle de leur fonctionnement.

Objectifs :	Importer les différents blocs BAES configurés depuis la centrale. Pour cela vous devez :

1 - Configurer une nouvelle centrale depuis le logiciel.

En vous aidant des documents ressource des TP3 & TP2, vous devez :

Ouvrir un nouveau projet.

Nom du nouveau projet : « TP3_médiathèque ».

Configurer une nouvelle centrale.

Nom de la centrale : « médiathèque ».

Nom du fichier contenant le plan : « Plan_mediatheque.GIF ».

Emplacement : « Fichiers_tp3 », se trouvant dans le dossier TP3_BAES.

2 - Renseigner les Paramètres de Connexion.

En vous aidant des documents ressource des TP3 & TP2, vous devez :

Renseigner correctement les paramètres de connexion de la centrale.

Type de liaison.		RS232

Non de l’utilisateur : 	BAGGIO.

Code utilisateur : 	1234.

Adresse :		65

Port :			Com1

3 – Etablir la connexion physique entre la centrale et le PC.

En vous aidant des documents ressource des TP3 & TP2, vous devez :

Relier physiquement la centrale au Pc avec le câble de liaison RS232 Null Modem.

Finaliser le paramétrage de connexion.

Valider la connexion.

4 : Intégrez vos blocs.

Positionner les différents blocs sur le plan conformément au document ressource.

5 : Sauvegarder vos travaux.

Sauvegarder vos travaux sous le nom de fichier : « TP3_mediatheque » dans le dossier « Fichiers_tp3 » se trouvant dans le  « TP3_BAES ».

Exporter la configuration de base vers un fichier CSV.

Sauvegarder votre fichier sous le nom :; « TP3_mediatheque.cvs » dans le dossier « Fichiers_tp3 ».

6 : Vérification de vos travaux.

Contrôler le fonctionnement de chaque BAES depuis le logiciel.

Finaliser votre travail en vérifiant que vous pouvez redémarrer votre projet depuis votre dernière sauvegarde.

Validation par le professeur : ______