## Renseignements
Indiquez votre nom, prénom et dates de naissance et de passage, puis enregistrez ce fichier sous votre nom. Noubliez pas d'enregistrer à nouveau avant de quitter.
TEST THEORIQUE D'HABILITATION
NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
DATE DE PASSAGE :
|  |  | Prise en compte des questions éliminatoires | Abstraction des questions éliminatoires
| B2V |  | -- % | -- %
| Réponses correctes : |  |  | Réponses incorrectes :
Répondre aux questions en mettant une croix (lettre "x") dans la case correspondante.
Aucune mauvaise réponse aux questions fondamentales (repérées QCMF).
Le test est acquis pour une réussite supérieure ou égale à 70 %.

## TEST B2V
|  |  | Bonnes réponses | Comparaison entre les croix mises par l'élève et les bonnes réponses | Résultat de la question | Nombre de questions par domaine de connaissance | Rapport des bonnes réponses par domaine de connaissance | Affectation du chiffre 1 aux bonnes questions fondamentales
TEST THEORIQUE B2V
LES DANGERS DE L'ELECTRICITE
QCM 1 | En courant alternatif, quelles sont les limites du domaine de tension TBT ?
| De 0 V à 50 V inclus. |  | x
Au-delà de 50 V et jusqu'à 1 000 V inclus.
Au-delà de 1 000 V et jusqu'à 50 000 V inclus.
Au-delà de 50 000 V.
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 2 | En courant alternatif, quelles sont les limites du domaine de tension BT ?
De 0 V à 50 V inclus.
| Au-delà de 50 V et jusqu'à 1 000 V inclus. |  | x
Au-delà de 1 000 V et jusqu'à 50 000 V inclus.
Au-delà de 50 000 V.
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 3 | La présence d'eau est un facteur aggravant lors de l'électrisation d'une personne ?
| OUI |  | x
NON
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 4 | Sur un chantier extérieur, la tension limite conventionnelle de contact en alternatif est de :
12 V ?
25 V ?
| 50 V ? |  | x
230 V ?
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse | 4 | 0 | 1
LES DISTANCES ET LES ZONES D'ENVIRONNEMENT
QCM F 5 | Une personne habilitée B2 doit rester à quelle distance minimale d'une pièce nue sous tension en basse tension :
| 30 cm ? |  | x
50 cm ?
1 m ?
2 m ?
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 6 | En tant que chargé de travaux habilité B2, avez-vous le droit de coller une étiquette sur le couvercle d'une goulotte située à 20 cm d'un jeu de barre nue sous tension en basse tension ?
OUI
| NON |  | x
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 7 | Un de vos exécutants est habilité B1V, est-il autorisé à effectuer des travaux au voisinage d'appareillages IP1X ?
| OUI |  | x
NON
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 8 | Vous êtes chargé de travaux habilité B2V, pouvez-vous effectuer des travaux d'ordre électrique dans la zone de voisinage simple en haute tension ?
OUI
| NON |  | x
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM F 9 | La lettre "V" en basse tension signifie que l'habilité peut opérer dans :
la zone 0 ?
la zone 1 ?
| la zone 4 ? |  | x
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 10 | En tant que chargé de travaux, vous effectuez des travaux dans la zone de voisinage simple en basse tension, vous devez :
| maintenir votre personnel à l'extérieur de la zone 4 ? |  | x
| vous assurer que votre personnel doit être habilité B1 ? |  | x
faire surveiller en permanence votre personnel par un surveillant de sécurité ?
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse | 6 | 0 | 0
LA LIMITE DES OPERATIONS D'ORDRE ELECTRIQUE, EN PRESENCE DE PNST
QCM 11 | Un chargé de travaux B2V et un exécutant d'ordre électrique B1V doivent raccorder quelques câbles dans un coffret électrique à moins de 30 cm de pièces nues sous tension. Le chargé de travaux peut-il laisser seul l'exécutant effectuer le travail ?
OUI
| NON |  | x
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM F 12 | Le chargé de travaux a pour obligation à la fin des travaux de :
déposer les mises à la terre et en court-circuit mises en place par le BC ?
| enlever le balisage de la zone de travail ? |  | x
remettre l'attestation de consignation ?
| remettre l'avis de fin de travail ? |  | x
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 13 | Une personne habilitée B2V, peut-elle procéder à des mesurages en présence de tension en basse tension ?
| OUI |  | x
NON
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 14 | Après avoir reçu l'attestation de consignation d'une installation par le chargé de consignation BC, en tant que chargé de travaux, avez-vous pour obligation de vérifier l'absence de tension sur le lieu de travail ?
| OUI |  | x
NON
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM F 15 | Avant le début des travaux, la personne habilitée B2 doit :
| signer l'attestation de consignation ? |  | x
| délimiter la zone de travail ? |  | x
demander à l'employeur de vérifier l'absence de tension sur le lieu de travail ?
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse | 5 | 0 | 0
LES MESURES DE PROTECTION
QCM 16 | Le chargé de travaux a-t-il pour obligation de vérifier les titres d'habilitations des exécutants travaillants sous ses ordres ?
| OUI |  | x
NON
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 17 | Qui est responsable en premier lieu du bon état de l'outillage collectifs :
l'utilisateur ?
| le chargé de travaux ? |  | x
l'employeur ?
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 18 | Pour suprimer le voisinage électrique d'un jeu de barre nue sous tension en basse tension, le chargé de travaux devra :
mettre une bâche en plastique ?
être habilité B2 ?
| être habilité B2V ? |  | x
| porter ses EPI ? |  | x
| mettre une nappe isolante normalisée ? |  | x
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 19 | Pendant la durée des travaux d'ordre électrique, le chargé de travaux devra :
| veiller à la sécurité de ses exécutants ? |  | x
| s'assurer de sa propre sécurité ? |  | x
| faire respecter les limites de la zone de travail ? |  | x
| s'assurer de la bonne exécution des travaux ? |  | x
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 20 | Quelle est la mesure à prendre en priorité pour éliminer les risques électriques :
| consigner toutes les installations électriques ? |  | x
poser des écrans ou des nappes ?
faire porter des EPI ?
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse | 5 | 0 | 1
|  | GLOBAL |  | 0 |  | 20 | 0 | 0
CHANGEMENT DE NOM DES CELLULES
[9 empty] | EMPLACEMENT DE LA CELLULE | NOM INITIAL DE LA CELLULE | ATTRIBUTION D'UN AUTRE NOM | FONCTION
[9 empty] | Feuille "Renseignements" | F20 | ARB0 | Affichage du résultat du test B2V
[9 empty] | Feuille "Renseignements" | M23 | ABR | Affichage des bonnes ou mauvaises réponses dans la feuille "TEST B2V"
[9 empty] | Feuille "Renseignements" | H12 | NOM | Affiche le nom de l'apprenant dans la feuille "Résultats"
[9 empty] | Feuille "Renseignements" | H13 | PRENOM | Affiche le prénom de l'apprenant dans la feuille "Résultats"
[9 empty] | Feuille "Renseignements" | H14 | DATE_NAISSANCE | Affiche la date de naissance de l'apprenant dans la feuille "Résultats"
[9 empty] | Feuille "Renseignements" | H15 | DATE_DE_PASSAGE | Affiche la date de passage du test de l'apprenant dans la feuille "Résultats"
[9 empty] | Feuille "TEST B2V" | T37 | NBQ_1 | Nombre de question dans le premier domaine de connaissance
[9 empty] | Feuille "TEST B2V" | T79 | NBQ_2 | Nombre de question dans le deuxième domaine de connaissance
[9 empty] | Feuille "TEST B2V" | T114 | NBQ_3 | Nombre de question dans le troisième domaine de connaissance
[9 empty] | Feuille "TEST B2V" | T153 | NBQ_4 | Nombre de question dans le quatrième domaine de connaissance
[9 empty] | Feuille "TEST B2V" | T156 | NBQT | Nombre de question total du test B2V
[9 empty] | Feuille "TEST B2V" | R156 | NBBR | Nombre de bonnes réponses du test B2V
[9 empty] | Feuille "TEST B2V" | U37 | RBR_1 | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le premier domaine de connaissance
[9 empty] | Feuille "TEST B2V" | U79 | RBR_2 | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le deuxième domaine de connaissance
[9 empty] | Feuille "TEST B2V" | U114 | RBR_3 | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le troisième domaine de connaissance
[9 empty] | Feuille "TEST B2V" | U153 | RBR_4 | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le quatrième domaine de connaissance
[9 empty] | Feuille "TEST B2V" | U156 | RBRT | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le test B2V
[9 empty] | Feuille "TEST B2V" | V37 | QCMF_1 | Affectation à 1 si les questions fondamentales du premier domaine de connaissance sont bonnes
[9 empty] | Feuille "TEST B2V" | V79 | QCMF_2 | Affectation à 1 si les questions fondamentales du deuxième domaine de connaissance sont bonnes
[9 empty] | Feuille "TEST B2V" | V114 | QCMF_3 | Affectation à 1 si les questions fondamentales du troisième domaine de connaissance sont bonnes
[9 empty] | Feuille "TEST B2V" | V153 | QCMF_4 | Affectation à 1 si les questions fondamentales du quatrième domaine de connaissance sont bonnes
[9 empty] | Feuille "TEST B2V" | V156 | QCMF | Affectation à 1 si les questions fondamentales du test B2V sont bonnes

## Résultats
NOM : | 0 |  | PRENOM : | 0 |  | Date de naissance : | 0
Réponses correctes :
Réponses incorrectes :
LYCEE EDOUARD BRANLY DE BOULOGNE SUR MER |  |  |  | DIPLÔME : BTS CRSA
DATE DE PASSAGE : |  | 0 |  | PROFESSEUR : | Monsieur FLAHAUT JEAN-CHRISTOPHE
[9 empty] | Test global B2V | 0% | 0%
[9 empty] | Les dangers de l'électricité | 0% | 0%
[9 empty] | Les distances et les zones d'environnement | 0% | 0%
[9 empty] | La limite des opérations d'ordre électrique | 0% | 0%
[9 empty] | Les mesures de protection | 0% | 0%